АО «ЭТМ» (Энерготехномаш)

Регулятор расхода и давления

универсальный  УРРД

Паспорт

# АЛШ 2.573.144 ПС

Телефоны для заказа : (343) 345-28-66; 217-63-28; 217-63-29

E-mail: pp-66@list.ru

В связи с постоянной работой по совершенствованию регуляторов УРРД в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

- НАЗНАЧЕНИЕ

Регулятор расхода  и  давления  универсальный (в дальнейшем – регулятор УРРД)  предназначен для автоматического поддержания постоянного давления, постоянства перепада давлений, расхода неагрессивных к материалам деталей регулятора сред на абонентских вводах жилых, общественных и промышленных зданий, объектах теплоснабжения, водоснабжения, насосных станциях, тепловых пунктах и других технологических объектах.

Регулятор УРРД также может  быть использован как исполнительное устройство, управляемое приборами РД-3М, ПТ-1-1 и другими гидравлическими регуляторами.

Регуляторы УРРД выпускаются в двух комплектациях:

| УРРД-НО-РД | Регулятор давления | «После себя» | Применяется для поддержания давления рабочей среды в заданном диапазоне на участке или в контуре системы, расположенной после регулятора. |
| --- | --- | --- | --- |
| УРРД-НЗ-РД |  | «До себя» | Применяется для поддержания давления рабочей среды в заданном диапазоне на участке или в контуре системы, расположенной до регулятора. |
| УРРД-НО-РПД | Регулятор перепада давления | Применяется для поддержания постоянного перепада давления (между подающим и обратным трубопроводами). |
| УРРД-НО-РР | Регулятор расхода | Применяется для поддержания постоянного расхода (с использованием диафрагмы). |
| УРРД-НЗ-РП | Регулятор перепуска | Применяется для поддержания постоянного давления в трубопроводе на регуляторе. |

Исполнение регуляторов УРРД:

- НО – «нормально открытое».

- НЗ – «нормально закрытое».

Условия  эксплуатации  регулятора:

- Температура окружающей среды от 5 до 50° С;

- Относительная влажность воздуха до 80% - при температуре 35° С;

Структурная схема обозначения регулятора УРРД:

Пример  условного  обозначения  при  заказе  регулятора УРРД:

УРРД-НО-50-0,6-РПД-СЧ-1,6-УХЛ4-З ТУ 4218-019-36329069-2011

Регулятор УРРД, нормально-открытый клапан, диаметр условного прохода 50 мм, диапазон регулирования (0,1-0,6) МПа, комплектация регулятора – для поддержания перепада давления, материал корпуса - серый чугун, условное давление 1,6 МПа, запорный (З).

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Регулируемая и регулирующая среда – сетевая вода систем теплоснабжения и водоснабжения.

Основные технические данные регулятора должны соответствовать  значениям, приведенным в таблицах № 1,2,3 (рис.1,2).

Т а б л и ц а № 1

| Условное давление регулируемой среды Ру, МПа | 1,6; 2,5 |
| --- | --- |
| Относительная нерегулируемая протечка при герметичности затвора – «-», % не более | 0,16 |
| Класс герметичности при герметичности затвора - запорный «З», по ГОСТ 9544-2015 | А |
| Зона пропорциональности, - % от верхнего предела настройки | 16 |
| Зона нечувствительности, - % от верхнего предела настройки | 2,5 |
| Температура регулирующей среды, ° С | до 140 |
| Температура регулируемой среды, ° С | до 150 |

Т а б л и ц а № 2

| Диаметр условного прохода, Ду, мм | Исполнение | Диапазоны регулирования МПа | Условная пропускная способность, Кv ± 20%, м3/ч | Габаритные размеры, не более, мм | Масса, не более ±1 кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Н, max | L |  |
| Односедельные |
| 15 | НО | 0,01...0,07 0,05...0,3 0,1...0,6 0,3...1,2 | 4 | 360 | 130 | 12 |
| 20 |  |  | 6,3 | 380 | 150 | 14 |
| 25 |  |  | 10 | 690 | 160 | 16 |
| 32 |  |  | 16 | 710 | 180 | 18 |
| 40 |  |  | 25 | 720 | 200 | 22 |
| 50 |  |  | 40 | 770 | 230 | 24 |
| 65 |  |  | 63 | 800 | 290 | 32 |
| 80 |  |  | 100 | 780 | 310 | 45 |
| 100 |  |  | 160 | 930 | 350 | 100 |
| 125 |  |  | 250 | 950 | 400 | 115 |
| 150 |  |  | 320 | 1010 | 480 | 142 |
| 200 |  |  | 400 | 1020 | 600 | 164 |
| 15 | НЗ |  | 4 | 360 | 130 | 12 |
| 20 |  |  | 6,3 | 380 | 150 | 14 |
| 25 |  |  | 10 | 390 | 160 | 16 |
| 32 |  |  | 16 | 410 | 180 | 18 |
| 40 |  |  | 25 | 450 | 200 | 22 |
| 50 |  |  | 40 | 520 | 230 | 24 |
| 65 |  |  | 63 | 630 | 290 | 32 |
| 80 |  |  | 100 | 805 | 310 | 45 |
| 100 |  |  | 160 | 920 | 350 | 100 |
| 125 |  |  | 250 | 950 | 400 | 115 |
| 150 |  |  | 320 | 1010 | 480 | 142 |
| 200 |  |  | 400 | 1020 | 600 | 164 |
| Двухседельные |
| 100 | НО | 0,01...0,07 0,05...0,3 0,1...0,6 0,3...1,2 | 100 | 735 | 350 | 108 |
| 150 |  |  | 250 | 835 | 480 | 130 |
| 100 | НЗ |  | 100 | 735 | 350 | 108 |
| 150 |  |  | 250 | 835 | 480 | 130 |

Т а б ли ц а № 3

| Пределы настройки, МПа | 0,01-0,07 | 0,05-0.3 | 0,1-0,6/0,3-1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цвет пружины | Синий | Желтый | Красный |

Материал основных деталей, указан в таблице № 4.

Т а б л и ц а № 4 – Материал основных деталей

| Наименование детали | Материал |
| --- | --- |
|  | при Ру 1,6 МПа | при Ру 2,5 МПа |
| Корпус | Чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85 | Сталь 25Л ГОСТ 1050-88 |
| Фланец | Сталь 20 ГОСТ 1050-88 |
| Седло | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 |
| Плунжер | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 |
| Кольцо при «З» | Фторопласт Ф4К15М5 ТУ 6-05-1413-76 | Фторопласт Ф4К15М5 ТУ 6-05-1413-76 |
| Прокладка | Паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80 | Паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80 |

Сведения о содержании цветных металлов в изделии:

| Материал | Ду15-200 | Ду100,150 двухседельные |
| --- | --- | --- |
| Бронза, Латунь, кг | 0,300 | 1,0 |

Рис.1

УРРД–НО  Ду15-100;    	                                             УРРД – НЗ Ду 25,32,50,80

Рис.2   УРРД Ду 100 стоечное исп.             УРРД–НЗ  Ду100-150              УРРД –НО Ду 125,150,200

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Комплектность поставки должна соответствовать таблице 5.

Таблица  5

| Обозначение | Наименование | Кол-во,шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| АЛШ 2.573.144* | Регулятор УРРД, «НО» РПД | 1 шт. | * В зависимости от Ду - по спецификации заказа. |
|  | Регулятор УРРД, «НЗ» РПД |  |  |
|  | Регулятор УРРД, «НЗ» РД |  |  |
|  | Регулятор УРРД, «НО» РД |  |  |
| АЛШ 2.573.144 ПС | Паспорт | 1 экз. | - |
| Комплект монтажных частей |
|  | Трубка соединительная | 2 шт. | Для УРРД – РПД, РР, РП **Допускается применять другие манометры с классом точности не ниже 2.5. |
|  | Штуцер | 2 шт. |  |
|  | Проходник | 2 шт. |  |
|  | Манометр радиМ20х1,5 | 1шт. |  |
|  | Трубка соединительная | 1 шт. | Для УРРД – РД **Допускается применять другие манометры с классом точности не ниже 2.5. |
|  | Штуцер | 1 шт. |  |
|  | Манометр | 1 шт. |  |
|  | Проходник | 1 шт. |  |

Рис. 3 Комплект монтажных частей

1 - Трубка соединительная,

2 - Штуцер,

3 - Манометр.

Рекомендуемая схема отбора давления на трубопроводе с температурой среды до 80°С.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ УРРД

Регулятор УРРД состоит из двух  основных узлов  (рис.4,5,6): регулирующего клапана и гидропривода.

Регулирующий клапан, состоящий из корпуса (1), седла (2) и плунжера (3), соединен с гидроприводом посредством штока. Клапан регулятора УРРД разгруженный  с конструкцией плунжера «р» имеет стакан разгрузки 4, клапан регулятора разгруженный запорный с конструкцией «рз» у плунжера имеется уплотнительное кольцо 5.

Гидропривод, состоящий из мембранного узла (6), крышек (7), пружины (8) и настроечной гайки (9), имеет возможность настройки на заданный параметр давления (перепад давления).

Принцип действия заключается в следующем:

Давление регулирующей среды через соединительную (импульсную) трубку передается непосредственно в камеру гидропривода. Возникающее при этом импульсное усилие (или разность усилий) на мембрану уравновешивается   сжатием  настроечной  пружины.

Заданное значение регулируемого параметра определяется сжатием настроечной пружины (в пределах каждого диапазона регулирования).

При отклонении регулируемого параметра (давления) от заданного значения равновесие сил действующих на мембрану, нарушается, что  приводит к перемещению затвора и поддержанию регулируемой величины в заданных пределах.

Регулятор имеет фланцевый корпус, крепление его на трубопроводе осуществляется посредством болтов или шпилек.

Размеры монтажных фланцев по ГОСТ 12820-80, шпилек - по ГОСТ 22042-76, болтов - по ГОСТ 7798-70.

Принципиальные схемы включения и работы регулятора приведены на рис. 7-10.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается использование регулятора при давлении и температуре среды, превышающие указанные в разделе 2.

Категорически запрещается производить работы по устранению дефектов сальникового узла (10) при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.

Во избежание несчастных случаев необходимо при монтаже и эксплуатации соблюдать общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.086-83, ГОСТ 12.2.040-79.

К обслуживанию регуляторов допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

Установка регулятора и монтаж подводящих линий производится в строгом соответствии с принятой схемой регулирования и схемой отбора давления (см.рис.3 и 12). Регулятор должен быть установлен в трубопровод таким образом, чтобы направление движения среды соответствовало стрелке на корпусе.

Соединительные (импульсные) линии выполняются медными трубками  (входит в комплект поставки, см. табл. 5).

Регулятор устанавливается в рабочем положении (рис. 13) на горизонтальном участке трубопровода, удобном для обслуживания и проведения ревизии (см.рис.11). Прямой участок до и после регулятора должен быть не менее 5 условных диаметров. Перед регулятором установить сетчатый фильтр. В местах забора импульсов необходимо предусмотреть запорные краны, позволяющие отключать давление от импульсных линий. При малых расходов теплоносителя или большом перепаде давления до и после регулятора, для стабилизации колебания давления на импульсную линию между регулятором и объектом устанавливают стабилизирующий дроссель (игольчатый вентиль).

В процессе монтажа регулятора запорный кран должен быть закрыт для исключения попадания внутрь регулятора грязи, песка и окалины.

Монтаж регулятора проводить в следующей последовательности:

- для регулятора РПД установить два штуцера  на прямой и обратный трубопроводы согласно схеме подключения  рис.3;

-  для регулятора РД – один штуцер на прямой трубопровод (для исполнения «НО») или обратный трубопровод (для «НЗ») рис. 3;

- при комплектации РПД ввернуть два штуцеры из комплекта монтажных частей (табл.5) в штуцеры верхней и нижней камер на гидроприводе согласно схеме подключения  рис.8;

- при комплектации РД ввернуть один штуцер из комплекта монтажный частей в штуцер верхней камеры гидропривода согласно схеме рис.7;

- установить два или один манометр из комплекта монтажных частей (табл.5) в штуцер (табл.5);

- установить регулятор между ответными фланцами трубопровода;

- соединить трубками соединительными (табл.5) из комплекта монтажных частей штуцера регулятора со штуцерами трубопровода рис.3.

Перед включением регулятора в работу необходимо продуть все  подводящие пути, подтянуть болты, гайки.

Пуск, настройка и отключение регулятора перепада давления

Пуск регулятора перепада давления:

- Перед пуском запорные краны на импульсных линиях должны быть закрыты, стабилизирующие дроссели открыты на 2-3 оборота, давление в соединительных линиях должно отсутствовать.

- Заполнить трубопровод и внутренние полости регулирующего клапана рабочей средой до рабочего давления.

- Подать давление в импульсную линию «+», соединяющую верхнюю камеру гидропривода, плавно открыв запорный кран.

- Подать давление в импульсную линию «-», соединяющую нижнюю камеру гидропривода, плавно открыв запорный кран.

Внимание: во избежание повреждения мембраны не допускается изменять порядок подачи давления в импульсные линии.

Настройка регулятора перепада давления:

Настройка регулятора в пределах диапазона настройки производится поворотом настроечной гайки:

- по часовой стрелке натяжение  пружины увеличивается (давление срабатывания увеличивается);

-  против часовой стрелки – уменьшается.

Наблюдая показания манометра, установить требуемую величину перепада давления путем регулировки усилия пружины (8) в гидроприводе, поворачивая настроечную гайку (9). Настройку УРРД НЗ Ду 15,20,25,32,40,50,65,80 производится поворотом втулок 9 на один-два поворота поочередно.

НАСТРОЙКУ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ УСЛОВИИ УДЕРЖИВАНИЯ ШТОКА (15) КЛЮЧОМ НА «13».

Отключение регулятора перепада давления:

1. Закрыть запорный кран на импульсной линии «-».

2. Сбросить давление на импульсной линии «-».

3. Закрыть запорный кран на импульсной линии «+».

4. Сбросить давление на импульсной линии «+».

Внимание: во избежание повреждения мембраны не допускается изменять порядок сброса давления из импульсных линий.

Пуск, настройка и отключение регулятора давления «после себя» и «до себя»

Пуск регулятора давления «после себя» и «до себя» производить так же, как и регулятор перепада давления, за исключением подачи давления в нижнюю камеру гидропривода «-».

Настройку регулятора давления производить так же, как и регулятора перепада давления, за исключением того, что регулятор настраивается по показаниям одного манометра.

| Рис.4 Регулятор УРРД, исполнение НО, конструкция односедельная |
| --- |
| Конструкция плунжера «без разгрузки» Ду 15-25 | Конструкция плунжера «с разгрузкой» Ду 32-200 | Конструкция плунжера «с разгрузкой и уплотнительным кольцом» Ду 15-200 |

| Рис. 5 Регулятор УРРД НО и НЗ |
| --- |
| Конструкция односедельная УРРД Ду 100 – НО стоечный вариант | Конструкция двухседельная УРРД – 100/150-НО НЗ |

| Рис. 6 Регулятор УРРД НЗ и НО |
| --- |
| УРРД Ду 200 НЗ | УРРД НО РПД бесстоечный Ду 15,20,25,32,40, 50,65,80,100 пределы настройки 0,01-0,07 МПа | УРРД НО РПД стоечный Ду 100, 150, 125, 200 пределы настройки 0,01-0,07 МПа | УРРД НЗ Ду 15,20,25,32, 40,50,65,80 |

Отключение регулятора давления «после себя» и «до себя» производить путем закрытия запорного крана на импульсной линии «+» и затем сброса давления на этой линии.

ВНИМАНИЕ: Регулирование давления осуществляется только при наличии расхода, превышающего  относительную нерегулируемую протечку. В случае прекращения расхода давления до и после регулятора с течением времени выравнивается. Функция регулирования восстанавливается при возобновлении расхода.

Регулятор с запорным плунжером («-» и «З») рекомендуем устанавливать в однотрубных системах («тупиковых», ХВС).

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание регулятора в процессе эксплуатации сводится:

- к периодическим осмотрам, производимым не реже одного раза в неделю. При этом проверяются стабильность и качество поддержания  регулируемого параметра, используя для этой цели самопишущие и показывающие приборы; отклонение регулируемого параметра от допустимых пределов указывает на наличие неисправности; проверяется наличие или отсутствие течи рабочей среды, внешних механических повреждений и посторонних предметов, мешающих работе регулятора. При появлении течи через сальниковый узел, необходимо произвести его подтяжку методом поворота резьбовой втулки до прекращения течи.

Внимание: При поджатии сальникового уплотнения важно не перетянуть сальник во избежание заклинивание штока

- к профилактическим проверкам работы регулятора, проводимым один раз в 2-3 месяца. При проверке необходимо проверить подвижные  части  и  продуть подводящие линии. При проверке движущихся  частей необходимо изменением командного давления или сжатия пружины заставить узел затвора совершить перемещение, равное ¾  рабочего хода (затвор должен перемещаться плавно, без рывков). При необходимости произвести подтяжку сальника;

- планово–предупредительную ревизию всех узлов и деталей проводить один раз в год (с полной разборкой регулятора). При ревизии необходимо обратить внимание на состояние уплотнительных поверхностей затвора, штока, прокладок и разъемных соединений, на наличие отложений солей, шлака, окалины и т.д. в частях корпуса, на наличие задиров и забоин на сопрягаемых  поверхностях движущихся деталей.

При обнаружении неисправностей регулятор необходимо демонтировать с трубопровода. Допускается демонтировать составные части регулятора, вышедшие из строя, если на время ремонта возможно выведение регулятора из эксплуатации (отключение давления).

Все обнаруженные неисправности следует устранить, а изношенные детали отремонтировать или заменить.

В период действия гарантии допускается только изменение настройки регулируемой  величины и устранение колебаний давления в трубопроводах (на импульсных линиях регулятора).

В период, когда система находится в нерабочем состоянии, запорные краны на импульсных линиях должны быть закрыты, давление сброшено.

Разборку регулятора УРРД (рис.4,5,6) при ревизии и ремонте проводить в следующем порядке:

- снять гидропривод с клапана путем откручивания гайки  11;

- выкрутить крепежные элементы фланца корпуса;

- демонтировать плунжер со штока (13);

- выкрутить узел сальника (10);

- извлечь сальник с уплотнительными кольцами;

- разобрать крышки (7) гидропривода;

- извлечь верхнюю часть гидропривода;

- отсоединить шток от мембранного узла (6);

- разобрать мембранный узел  и извлечь мембрану;

Сборку  регулятора  производить в последовательности, обратной  разборке.

Внимание: Замена мембраны в гидроприводе производится на заводе изготовителе.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятные причины | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Регулируемый параметр отклоняется от заданного на величину, более допустимой. | Затирание штока в сальниковом узле. Попадание под уплотняющие кромки плунжера посторонних предметов или окалины. | Произвести ревизию регулятора. |
|  | Засорение подводящих линий. | Продуть подводящие линии. |
|  | Разрыв мембраны. | Заменить мембрану. |
| Нарушение герметичности | Повреждение прокладок. | Заменить прокладки – см. рис. 4,5,6 |
|  | Расслабление крепежных соединений. | Подтянуть болты, гайки. |

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Для транспортировки упакованных регуляторов может быть применен любой вид транспорта (крытый), при транспортировании самолетом – только в герметизированных, отапливаемых отсеках, при соблюдении условий хранения по группе 1  и транспортировании по  условиям хранения 5 ГОСТ  15150-69.

В помещении для хранения регуляторов не должно быть среды, вызывающей коррозию деталей регулятора.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ  И УПАКОВКЕ

Регулятор  расхода  и давления  универсальный

УРРД - _____ - Ду ____ мм - ______ МПа - _____ - Материал корпуса ______ -

Ру_____ МПа - Климатическое исполнение ______ - Герметичность затвора ______ заводской  №_______ соответствует ТУ 4218-019-36329069-2011  и  признан  годным  к  эксплуатации.

Дата  выпуска «____» ____________ 20___ г.

Приемку  произвел ________________________________________

(подпись или штамп ОТК)

Консервацию согласно требованиям технических условий произвел__________________________________________________

(подпись или штамп)

#### Дата  консервации__________________________________________

#### Срок  консервации  5 лет.

Изделие  после  консервации  принял____________________________________________________

(подпись или штамп ОТК)

Упаковку  согласно  требованиям  технических условий  произвел

_________________________________________________________

(подпись или штамп)

Дата  упаковки  «____» ___________20 ___ г.

Изделие  после  упаковки  принял

__________________________________________________________

(подпись или штамп ОТК)

11. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Завод – изготовитель гарантирует соответствие регулятора УРРД требованиям

ТУ 4218-019-36329069-2011 в течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки, при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в ПС

«до себя» (НЗ) 				«после себя» (НО).

Рис.7 - Включение регулятора УРРД для поддержания давления.

Рис.8 -  Включение регулятора УРРД для поддержания  перепада давления.

Рис.9 - Включение регулятора УРРД                 Рис.10 - Включение регулятора УРРД

расхода                                                                перепуска

Рекомендованные схемы подключения регулятора давления «после себя»

Схема 1 - при закрытой системе ГВС

Схема 2 - при независимом присоединении системы отопления

Рекомендованные схемы подключения регулятора давления «после себя»

Схема 3 - при зависимом присоединении системы отопления

Рекомендованные схемы подключения регулятора перепада давления

Схема 4 - при закрытой системе ГВС

Схема 5 - при независимом присоединении системы отопления

Схема 6 - при зависимом присоединении системы отопления

| Монтажные положения УРРД |
| --- |
| Регуляторы DN 15-100 мм с температурой перемещаемой среды до 100°С устанавливаются только на горизонтальном участке трубопровода, регулирующим блоком вниз или вверх. |  |
| Регуляторы DN 125-200 мм или регуляторы с температурой перемещаемой среды свыше 100°С могут устанавливаться только на горизонтальном участке трубопровода, регулирующим блоком вниз. |  |

03.06.2020 г

# Text boxes

Х

Х

Исполнение НО; НЗ

Х

УРРД

Условный проход, Ду: 15-200

Х

Х

Верхний предел настройки,

МПа:  0,07; 0,3; 0,6; 1,2

Комплектация

РД; РПД;

РП; РР.

Х

Условное давление,

Ру, МПа:1,6; 2,5; 4,0

Х

Х

Материал корпуса:

СЧ - серый чугун

СТ - углеродистая сталь

ЛС - легированная сталь

НЖ - нержавеющая сталь

Климатическое исполнение:

У1, У2, У3, У5

ХЛ1,ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5

УХЛ1 -УХЛ5

Герметичность затвора:

« - » - 0,16% от Кvy;

« З » - 0% от Кvy класс герметичности «А».