ОКП 42 1290

Датчики-реле давления ДЕМ-102С, ДЕМ-105С

и разности давлений ДЕМ-202С

1 Назначение изделия

1.1 Датчик-реле давления ДЕМ-102С, ДЕМ-105С и разности давлений ДЕМ-202С (в дальнейшем – прибор), выпускаемый по ТУ 4212-147-00227471-2012, предназначен для контроля и регулирования давления в системах сигнализации, защиты и управления дизелей, систем тепловозов, холодильных установках и других системах, изготавливаемых для нужд народного хозяйства и релейного регулирования давления и разности давлений рабочей среды путем размыкания или замыкания электрических контактов.

1.2 Область применения:

- системы вентиляции, кондиционирования и хладоснабжения;

- насосное, компрессорное и турбинное машиностроение;

- локальные системы автоматизации на объектах тепло-, водо-, электроснабжения.

1.3 Рабочая среда – вода, воздух, хладоны, масла и другие жидкости и газы с вязкостью не более 0,8 Па˙с, неагрессивные по отношению к примененным конструкционным материалам.

Если контролируемой средой является масло, температура его застывания должна быть ниже температуры окружающего воздуха не менее, чем на 15 ºС.

1.4 Прибор относится к невосстанавливаемым, неремонтируемым, одноканальным, однофункциональным изделиям.

1.5 Прибор пригоден для эксплуатации в условиях, установленных для исполнения Т2, ТМ2, ОМ5 по ГОСТ 15150-69.

2 Технические характеристики

2.1 Значения пределов уставок, рабочего давления контролируемой среды, зоны возврата приборов ДЕМ-102С и ДЕМ-202С соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Условное обозначение прибора | Пределы уставок, МПа | Зона возврата, МПа |
| --- | --- | --- |
|  |  | регулируемая | нерегулируемая |
|  |  | минимум | максимум |  |
| ДЕМ-102С-1-01-2 | от 0 до 0,4 | 0,04 | 0,25 | – |
| ДЕМ-102С-2-01-2 | от 0 до 0,4 | – | – | 0,04 |
| ДЕМ-102С-1-02-2 | от 0,1 до 1,0 | 0,1 | 0,6 | – |
| ДЕМ-102С-2-02-2 | от 0,1 до 1,0 | – | – | 0,1 |
| ДЕМ-102С-1-04-2 | от 0 до 0,25 | 0,04 | 0,1 | – |
| ДЕМ-102С-1-05-2 | от 0,7 до 3,0 | 0,3 | 0,6 | – |
| ДЕМ-102С-2-05-2 | от 0,7 до 3,0 | – | – | 0,15…0,35 |
| ДЕМ-102С-1-06-2 | от 2,0 до 6,0 | 0,5 | 2,0 | – |
| ДЕМ-202С-1-01-2 | от 0,02 до 0,6 | – | – | 0,05 |
| ДЕМ-202С-1-02-2 | от 0,02 до 0,25 | – | – | 0,03 |

Значения пределов уставок, рабочего давления контролируемой среды, зоны возврата приборов ДЕМ-105С соответствуют указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Условное обозначение прибора | Пределы уставок, кПа | Зона возврата нерегулируемая не более, кПа |
| --- | --- | --- |
| ДЕМ-105С-01-1 | от 20 до 200 | 15 |
| ДЕМ-105С-01-2 | от 20 до 200 | 15 |
| ДЕМ-105С-02-1 | от 20 до 1000 | 50 |
| ДЕМ-105С-02-2 | от 20 до 1000 | 50 |

В приборах ДЕМ-102С-1, ДЕМ-105С-01-1, ДЕМ-105С-02-1 зона возврата направлена в сторону повышения давления относительно уставки. В приборах ДЕМ-102С-2, ДЕМ-105С-01-2, ДЕМ-105С-02-2 зона возврата направлена в сторону понижения давления относительно уставки. В приборах ДЕМ-202С-1 зона возврата направлена в сторону повышения разности давления относительно уставки.

2.2 Приборы имеют электрический соединитель по DIN 43650 для сочленения с наружным кабелем и винт заземления на корпусе прибора. Подсоединение прибора к внешней электрической цепи соответствует указанному в приложении А.

2.3 Максимальное допустимое давление и разность давлений контролируемой среды для приборов ДЕМ-102С и ДЕМ-202С указаны в таблице 3.

Таблица 3

| Условное обозначение | Максимальное допускаемое давление, МПа | Максимальная допускаемая разность давлений, МПа |
| --- | --- | --- |
| ДЕМ-102С-1-01-2 ДЕМ-102С-2-01-2 | 2,2 | – |
| ДЕМ-102С-1-02-2 ДЕМ-102С-2-02-2 | 2,5 | – |
| ДЕМ-102С-1-04-2 | 2,2 | – |
| ДЕМ-102С-1-05-2 ДЕМ-102С-2-05-2 | 3,6 | – |
| ДЕМ102С-1-06-2 | 9,0 | – |
| ДЕМ-202С-1-01-2 | 3,0 | 3,0 |
| ДЕМ-202С-1-02-2 | 2,2 | 2,2 |

Максимальное допустимое давление контролируемой среды для приборов ДЕМ-105С указано в таблице 4.

Таблица 4

| Условное обозначение | Максимальное допускаемое давление, кПа |
| --- | --- |
| ДЕМ-105С-01-1 | 1300 |
| ДЕМ-105С-01-2 | 1300 |
| ДЕМ-105С-02-1 | 2000 |
| ДЕМ-105С-02-2 | 2000 |

2.4 Приборы ДЕМ-102С и ДЕМ-202С устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70 ºС при относительной влажности до 80 %.

Приборы ДЕМ-105С устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 60 до плюс 80 ºС при относительной влажности до 90 %. При этом температура рабочей среды должна быть в указанных пределах.

2.5 По защищенности от попадания внутрь пыли и проникновения воды приборы с соединителем по DIN 43650 имеют исполнение IP64 по ГОСТ 14254-96.

2.6 Электрическое сопротивление изоляции при температуре (25 ± 10) оС и относительной влажности от 30 до 80 %:

1) не менее 100 МОм между винтом заземления и соединенными друг с другом электрическими выводами прибора при напряжении 500 В;

2) не более 0,1 Ом между винтом заземления и корпусом прибора.

2.7 Электрическое сопротивление изоляции между винтом заземления и соединенными друг с другом электрическими выводами прибора при температуре от минус 50 до плюс 60 ºС и относительной влажности от 30 до 90 % не менее 6 МОм при напряжении 500 В.

2.8 Электрическое сопротивление изоляции между винтом заземления и соединенными друг с другом электрическими выводами прибора при температуре окружающего воздуха до 55  ºС и относительной влажности до 100 % не менее 5 МОм при напряжении 500 В.

2.9 Коммутационная износостойкость контактов (число коммутируемых циклов) – 250000 циклов срабатываний при нагрузке, указанной в таблице 5.

Таблица 5

| Род тока | Напряжение, В | Коммутируемая мощность | Ток, А | cos , не менее | Частота, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мин. | макс. |  |  |
| Постоянный | от 24 до 220 | 60 Вт | 0,05 | – | – | – |
| Переменный | 127; 220; 380; 440 | – | 0,1 | 6 | 0,6 | 50; 60 |

2.10 Масса, кг, не более:

1,0 – для приборов ДЕМ-102С и ДЕМ-105С;

1,1 – для приборов ДЕМ-202С.

2.11 Средний срок службы прибора не менее 12 лет.

2.12 Средняя наработка до отказа не менее 100000 ч.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 6.

Таблица 6

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на ДЕМ-102С | на ДЕМ-202С | на ДЕМ-105С |  |
| ЦТКА.422319.012 | Датчик-реле давления ДЕМ-102С | 1 | – | – | Исполнение согласно заказу |
| ЦТКА.422319.012 | Датчик-реле давления ДЕМ-105С | – | – | 1 | Исполнение согласно заказу |
| ЦТКА.422319.012 | Датчик-реле разности давлений ДЕМ-202С | – | 1 | – | Исполнение согласно заказу |
| ЦТКА.758421.085 | Гайка М16х1,5 | 1 | 2 | 1 |  |
| ЦТКА.714557.002 | Втулка (ниппель) | 1 | 2 | 1 |  |
| ЦТКА.754152.491 | Шайба фторопластовая | 1 | 2 | 1 |  |
| ЦТКА.422491.008 | Комплект монтажных частей К1 | 1 | 1 | 1 | Согласно заказу |
| ЦТКА.422319.012 ПС | Паспорт | 1 | 1 | 1 |  |

4 Маркировка

4.1 На корпусе прибора нанесено:

- товарный знак предприятия-изготовителя

- условное обозначение прибора;

- диапазон уставок;

- максимально допускаемое давление;

- максимально допускаемая разность давлений (для датчиков-реле разности давлений);

- номер прибора по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- обозначение подключения высокого и низкого давления.

4.2 На эксплуатационной документации нанесено:

- товарный знак предприятия-изготовителя

4.3 Маркировка потребительской тары содержит:

- товарный знак предприятия изготовителя

- наименование и условное обозначение прибора;

- дата упаковки;

- штамп ОТК.

6 Устройство и принцип работы

6.1 Прибор состоит из следующих основных узлов: чувствительной системы, передаточного механизма, узла настройки уставок и узла настройки зоны возврата (только для приборов ДЕМ-102С-01) с задатчиками (пружинами), переключающего контактного устройства и устройства кабельного ввода.

Устройство кабельного ввода (электрический соединитель по DIN 43650) служит для подсоединения к прибору внешних электрических цепей.

6.2 Принцип действия приборов основан на сравнении усилий, создаваемых давлением или разностью давлений контролируемой среды на чувствительную систему и сил упругой деформации задатчика (пружины) уставок и зоны возврата.

6.3 Срабатывание прибора (размыкание или замыкание контактов (приложение А рисунок А.1) происходит, когда контролируемое давление или разность давлений достигает значения уставки, заданной по шкале. Возврат контактов переключающего устройства в исходное положение происходит, когда давление среды изменится на величину, равную значению зоны возврата.

7 Меры безопасности

7.1 Не допускается разборка и демонтаж прибора при наличии давления в системе.

7.2 Все работы по монтажу и демонтажу прибора проводить, отключив его от электрической цепи, при отсутствии давления контролируемой среды в трубопроводе.

7.3 Перед включением в электрическую цепь заземлять прибор, закрепив заземляющий элемент на корпусе прибора винтом заземления М4 (приложение Б).

7.4 Не рекомендуется установка прибора на среды, содержащие абразивные компоненты.

7.5 Остальные требования безопасности по ГОСТ Р 52931-2008 п.п. 5.14, 5.22, раздел 6.

8 Монтаж и подготовка к работе

8.1 Перед установкой приборов на объект необходимо произвести техническое обслуживание в соответствии с разделом 9.

    - Присоединительные и монтажные размеры прибора, переходного кронштейна, входящего в комплекта монтажных частей К1, гайки и ниппеля указаны в приложении Б.

    - Место установки прибора должно обеспечивать удобство его монтажа и демонтажа, а также технического обслуживания.

    - Крепить прибор на месте установки вертикально с помощью переходного кронштейна или без него.

    - Присоединить прибор к трубопроводу следующим образом (рисунок 1).

1 – штуцер, 2 – гайка, 3 – втулка (ниппель), 4 –шайба фторопластовая, 5 – трубка

Рисунок 1 – Подсоединение прибора к трубопроводу

Надеть гайку 2, втулку (ниппель) 3 на трубку 5 наружным диаметром 6 мм, подводящую давление контролируемой среды и запаять втулку 3 на трубку 5. Надев шайбу 4 на втулку (ниппель) 3, подсоединить трубку 4 с ниппелем 3 к чувствительной системе (штуцер 1) с помощью гайки 2. Соединение должно быть герметичным.

В приборах ДЕМ-202С трубку 5, подводящую высокое давление, соединять со штуцером 1, обозначенным знаком «+», а трубку, подводящую низкое давление – со штуцером, обозначенным знаком «–», при этом давление в системе со знаком «–» должно быть не выше, чем в системе со знаком «+».

При закручивании гайки 2, удерживать ключом штуцер 1 чувствительной системы.

Примечание – Если прибор предназначен для контроля давления масел или других аналогичных жидкостей, то отверстие в ниппеле рассверлить до диаметра 2-3 мм.

8.2 Применять для подсоединения прибора к электрической сети кабель диаметром не более 8 мм.

8.3 Подсоединить кабель для приборов ДЕМ-102С и ДЕМ-202С с электрическим соединителем по DIN 43650 к контактам 1 и 3 розетки, если необходимо, чтобы уставка соответствовала давлению замыкания контактов прибора при повышении давления контролируемой среды и к контактам 1 и 2, если необходимо, чтобы уставка соответствовала давлению размыкания контактов прибора при повышении давления контролируемой среды.

8.4 При подсоединении электрического кабеля к прибору с электрическим соединителем по DIN 43650 (приложение Б) необходимо:

- разобрать розетку соединителя, предварительно вывернув винт крепления розетки. Отвернуть гайку розетки соединителя, вынуть шайбу и прокладку из корпуса розетки;

- надеть на кабель гайку, шайбу, прокладку, корпус розетки соединителя;

- разделать кабель, вставить облуженные концы кабеля в хвостовики контактов розетки согласно схемы электрических соединений (приложение А рисунок А.1);

- закрепить провода винтами;

- произвести сборку розетки соединителя, установить в корпус розетки прокладку, шайбу и затянуть гайку;

- присоединить розетку к вилке соединителя при помощи винта М3;

- проверить электрический монтаж на отсутствие короткого замыкания.

9 Техническое обслуживание

9.1 Техническое обслуживание в процессе эксплуатации заключается во внешнем осмотре крепления прибора на объекте, в проверке заземления и перенастройке прибора, по мере необходимости изменения режима работы агрегата и устранению дефектов.

9.2 Устройство должно быть подключено к электрической цепи согласно схемы подключения электрических контактов прибора (приложение А).

9.3 Для настройки ДЕМ-102С, ДЕМ-202С вращать регулировочный винт (в центре прибора) для установки значения уставки (диапазона) по часовой стрелке, если необходимо уменьшить уставку, и против часовой стрелки, если необходимо увеличить.

При подаче давления до величины уставки контакты 1 и 2 размыкаются, контакты 1 и 3 замыкаются (приложение А рисунок А.1).

Вращать регулировочный винт, расположенный к краю прибора для установки значения дифференциала (зоны возврата) по часовой стрелке, если уставку необходимо увеличить и против часовой стрелки, если уставку необходимо уменьшить.

9.4 Если при изменении давления контролируемой среды относительно уставки на величину, большую зоны возврата, отсутствует электрический сигнал, необходимо:

- проверить кабельный ввод и жилы кабеля на отсутствие обрыва жил кабеля и надежность контактных соединений, устранить дефекты;

- прочистить отверстие в ниппеле чувствительной системы медной или латунной проволокой.

9.5 Для обеспечения надежной герметичности присоединения прибора к трубопроводу производить подтяжку гайки.

9.6 При обнаружении других неисправностей заменить прибор.

9.7 Не допускается использовать приборы для коммутации минимальных токов, если они использовались при других токовых нагрузках.

9.8 При выставлении уставки на величину срабатывания необходимо, чтобы риска шкалы проходила через верхний край указателя (рисунок 2).

Рисунок 2

10 Хранение и транспортирование

10.1 Приборы в транспортной упаковке предприятия-изготовителя допускается перевозить в закрытом контейнере (железнодорожных вагонах, автомашинах, контейнерах, трюмах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) без ограничения скорости и расстояния.

10.2 Транспортировать приборы в условиях хранения 3 и хранить в условиях хранения 4 по ГОСТ 15150-69 при отсутствии агрессивных газов и паров, вызывающих коррозию изделия.

##### 12 Гарантии изготовителя

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий ТУ 4212-147-00227471-2012 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

12.2 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления.

12.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

Приложение А

(обязательное)

Схемы подключения электрических контактов датчика-реле давления

ДЕМ-102С, ДЕМ-105С и датчика-реле разности давлений ДЕМ-202С

Рисунок А.1 – Схема подключения электрических контактов

приборов с соединителем по DIN 43650

Приложение Б

(обязательное)

Габаритные и установочные размеры

Рисунок Б.1 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле

давления ДЕМ-102С, ДЕМ-105С с соединителем по DIN 43650

Продолжение приложения Б

Рисунок Б.2 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле

давления ДЕМ-102С с комплектом К1

Продолжение приложения Б

Рисунок Б.3 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле

разности давлений ДЕМ-202С  с соединителем по DIN 43650

Продолжение приложения Б

Рисунок Б.4 – Габаритные и установочные размеры датчиков-реле

разности давлений ДЕМ-202С комплектом К1

Продолжение приложения Б

Рисунок Б.5 – Габаритные и установочные размеры

переходного кронштейна (комплект К1)

Рисунок Б.6 – Присоединительные размеры штуцера датчика-реле давления

ДЕМ-102С, ДЕМ-105С и датчика-реле разности давлений ДЕМ-202С

Продолжение приложения Б

Рисунок Б.7 – Присоединительные размеры гайки

Рисунок Б.8 – Присоединительные размеры ниппеля

Продолжение приложения Б

Рисунок Б.9 – Присоединительные размеры шайбы фторопластовой