ОКП 42 1871

Датчик-реле температуры

ТАМ-103С

1 Назначение изделия

1.1 Датчик-реле температуры ТАМ-103С (в дальнейшем – прибор) предназначен для автоматического управления холодильными и нагревательными установками, в том числе тепловозов, путем замыкания и размыкания электрической цепи управления при изменении температуры контролируемой среды.

1.2 Контролируемые среды: интенсивно перемешиваемые пресная вода, воздух, хладоны, масла, аммиак, морская вода (для приборов с кожухом) и другие жидкости и газы, неагрессивные материалы термобаллона (нержавеющая сталь).

1.3 Степень защиты от проникновения внутрь корпуса пыли и воды IP64 по ГОСТ 14254-96.

1.4 Прибор работоспособен при воздействии:

а) температуры окружающего воздуха от минус 60 до плюс 70 С при относительной влажности до 80 %;

б) атмосферного давления от 0,073 до 0,107 МПа (от 550 до 800 мм рт. ст.);

в) относительной влажности окружающего воздуха до 100 % при температуре (55 ± 2) С.

1.5 Прибор относится к невосстанавливаемым, неремонтируемым изделиям.

1.6 Структура условного обозначения прибора при заказе:

Датчик-реле температуры ТАМ-103С-ХХ.Х.Х    Х

Предел уставок, С:

01 – от 0 до плюс 100;

02 – от плюс 70 до плюс 170.

Зона возврата:

1 – направлена вверх;

2 – направлена вниз.

Наличие кожуха:

1 – есть;

2 – нет.

Выбрать уставку из ряда,

указанного в п. 2.4.

2 Основные технические данные

2.1 Значения пределов уставок, предельные значения температуры контролируемой среды соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Условное обозначение приборов | Пределы уставок, С | Максимальная допустимая температура контролируемой среды, С |
| --- | --- | --- |
| ТАМ-103С-01.1.1 ТАМ-103С-01.1.2 ТАМ-103С-01.2.1 ТАМ-103С-01.2.2 | от 0 до плюс 100 | 130 |
| ТАМ-103С-02.1.1 ТАМ-103С-02.1.2 ТАМ-103С-02.2.1 ТАМ-103С-02.2.2 | от плюс 70 до плюс 170* | 200 |
| Примечание – *По согласованию с предприятием-изготовителем. |

2.2 Давление контролируемой среды, которое выдерживает уплотнение штуцера чувствительной системы без нарушения герметичности для приборов с кожухом до 0,5 МПа (5,0 кгс/см2), для приборов без кожуха – до 4,0 МПа (40,0 кгс/см2).

2.3 Прибор бесшкальный. Настройка прибора на одно из значений температур (уставку) осуществляется на предприятии-изготовителе.

2.4 Уставка должна выбираться из ряда: плюс 25; 30; 35; 40; 45; 55; 62; 65; 67; 70; 72; 75; 80; 84; 90; 95; 97; 99; 105; 110; 130; 160 С.

Основная погрешность уставки не более ±1,5 С.

По согласованию потребителя с изготовителем допускается настройка на другие уставки для партии приборов не менее 200 шт.

Допускается перенастройка уставки прибора у потребителя в пределах уставок, указанных в таблице 1.

2.5 Зона возврата прибора нерегулируемая от 6 до 12 С, может быть направлена как в сторону повышения, так и в сторону понижения (относительно уставки) температуры контролируемой среды.

2.6 Электрическое сопротивление изоляции между соединенными друг с другом электрическими выводами и винтом заземления прибора должно быть не менее 100 МОм при температуре окружающего воздуха (25 ± 10) С и относительной влажности (65 ± 15) %.

2.7 Изоляция прибора при температуре окружающего воздуха (25 ± 10) С и относительной влажности (65 ± 15) % должна выдерживать в течение 1 мин без пробоя, поверхностного перекрытия и короны действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой 50 Гц:

1) 1320 В (2000 В для приборов с приемкой Регистра) между винтом заземления и соединенными друг с другом электрическими выводами;

2) 900 В между электрическими выводами разомкнутых контактов.

2.8 Коммутационная износостойкость контактов (число коммутируемых циклов) – 150000 циклов срабатываний контактов 1-2 или 2-3 при нагрузке, указанной в таблице 2 на одну пару контактов.

Таблица 2

| Род тока | Напряжение, В | Коммутируемая мощность | Ток, А | cos φ, не менее | Частота, Гц | Индуктивность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянный | 24 min, 27, 75, 110, 220 | от 15 до 60 Вт | 0,1 min | – | – | до 2 Гн |
| Переменный | 127, 220 | 20 В·А min | от 0,13 до 6 | 0,6 | 50, 60 | – |
|  | 380, 440 max |  | от 0,13 до 2,5 |  |  |  |
|  |  |  | от 0,13 до 6 | 0,95 |  |  |

2.9 Габаритные, присоединительные, монтажные размеры прибора указаны в приложении А.

2.10 Масса прибора без комплекта поставки не более 0,45 кг.

2.11 Средний срок службы не менее 10 лет.

2.12 Содержание цветных металлов и их сплавов, г:

алюминий и алюминиевые сплавы – 240,9;

медь и сплавы на медной основе – 83,4.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 3.

Таблица 3

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦТКА.304559.107 | Датчик-реле температуры ТАМ-103С | 1 |  |
| ГОСТ 9833-73 | Кольцо 020-025-30-2-2 | 1 | Согласно заказу |
|  | Комплект монтажных частей К1 | 1 | Согласно заказу |
| ЦТКА.304559.107 ПС | Паспорт | 1 |  |

3.2 Состав комплекта К1 соответствует указанному в таблице 4.

Таблица 4

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 9833-73 | Кольцо 021-025-25-2-2 | 1 |  |
| ЦТКА.302411.023 | Кожух | 1 |  |

4 Маркировка

4.1 На корпусе прибора нанесено:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- степень защиты от проникновения пыли и воды по ГОСТ 14254-96;

- условное обозначение прибора;

- предел уставки, С;

- номер прибора по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- год изготовления.

4.2 На эксплуатационной документации нанесено:

- товарный знак предприятия-изготовителя.

4.3 Маркировка потребительской тары содержит:

- товарный знак предприятия изготовителя;

- наименование и условное обозначение прибора;

- дата упаковки;

- штамп ОТК.

6 Устройство и принцип работы

6.1 Принцип действия прибора основан на сравнении перемещения штока жидкостной термосистемы, вызванного изменением объема наполнителя при изменении температуры контролируемой среды, с дифференциальным хода переключателя.

6.2 Для приборов с зоной возврата, направленной в сторону понижения температуры при повышении температуры контакты 1-3 замыкаются (1-2 размыкаются), при понижении температуры контакты 1-3 размыкаются (1-2 замыкаются).

7 Меры безопасности

7.1 Все работы по монтажу и демонтажу прибора производить, отключив его от сети.

7.2 Перед включение в электрическую цепь заземлите прибор, закрепив заземляющий элемент на корпусе прибора винтом.

8 Размещение и монтаж

8.1 Место установки прибора должно обеспечивать удобство монтажа и демонтажа, а также удобство наблюдения и технического обслуживания.

8.2 Крепите прибор при помощи гайки М27х2.

При затяжке предохраните прибор от прокручивания при помощи ключа, входящего в комплект поставки. Для этого служат лыски на термосистеме прибора. Уплотнение места установки осуществляется прокладкой, входящей в комплектность. Для обеспечения герметичности необходима повторная подтяжка соединений через 24 ч после крепления прибора.

8.3 Монтаж электрического кабеля ввода к прибору с электрическим соединителем по DIN 43650 рекомендуется производить в следующем порядке:

1) разобрать розетку соединителя, предварительно вывернув винт крепления розетки. Отвернуть гайку розетки соединителя, вынуть шайбу и прокладку из корпуса розетки.

2) надеть на кабель гайку, шайбу, прокладку, корпус розетки соединителя.

3) разделать кабель, вставить облуженные концы кабеля в хвостовики контактов розетки согласно схемы электрических соединений (рисунок 1).

4) закрепить провода винтами.

5) произвести сборку розетки соединителя, установить в корпус розетки прокладку, шайбу и затянуть гайку.

6) собрать розетку разъема;

7) присоединить розетку к вилке соединителя при помощи винта М3.

8) проверить подключение кабеля на отсутствие короткого замыкания.

Рисунок 1 – Схема подключения

8.4 Настройку прибора производить следующим образом:

1) снять крышку 1 (приложение А рисунок А.1);

2) вращая отверткой регулировочный винт 2, расположенный в центре прибора настроить прибор на требуемую уставку по часовой стрелке, если необходимо уменьшить значение уставки и против часовой стрелки, если необходимо увеличить значение уставки.

3) изменяя температуру контролируемой среды, рекомендуется проверить настройку уставки и зоны возврата по термометру. Момент срабатывания – размыкание контактов 1-2 должен соответствовать значению требуемой уставки, а момент возврата контактов их замыкания – значению  зоны возврата;

5) при необходимости поднастроить уставку вращением регулировочного винта по часовой стрелке, если необходимо ее понизить или против часовой стрелки, если повысить.

6) после настройки прибора крышку 1 закрепить винтами.

9 Техническое обслуживание

9.1 Техническое обслуживание в процессе эксплуатации не требуется.

9.2 При установке на объекты приборов, бывших в эксплуатации, или в случае изменения электрической нагрузки на контакты, проверьте наличие коммутации электрической цепи.

9.3 При отсутствии электрического сигнала в процессе изменения температуры контролируемой среды относительно уставки проверьте кабельный ввод на предмет отсутствия обрыва жила кабеля и надежности контактов соединителя.

Если обрыв отсутствует, снимите крышку с прибора и зачистите контакты пластиной толщиной не более 0,3 мм, а затем их промойте кисточкой, смоченной спиртом этиловым ректификованным техническим ГОСТ 18300-87.

Поставьте на место крышку прибора и закрепите ее винтами.

9.4 При обнаружении других неисправностей и дефектов прибор замените.

9.5 Не допускается использовать приборы для коммутации минимальных токов, если они использовались на других токовых нагрузках.

11 Хранение и транспортирование

11.1 Транспортирование прибора в упаковке предприятия-изготовителя допускается любым видом закрытого транспорта (в железнодорожных вагонах, контейнерах, автомашинах, трюмах, в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) без ограничения скорости и расстояния.

11.2 Хранить упакованные приборы в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 С и относительной влажности до 98 % при 35 С при отсутствии агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию прибора.

12 Юридический адрес предприятия-изготовителя

Россия, 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 9,

ОАО «Саранский приборостроительный завод».

##### 13 Гарантии изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий ТУ 4218-145-00227471-2012 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

13.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

15 Сведения об утилизации

15.1 Утилизация отслуживших (с истекшими гарантийными сроками) и списанных с материального учета (баланса) по месту эксплуатации изделий производится в установленном порядке по соответствующим нормативным документам потребителя.

15.2 Прибор не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды при соблюдении требований безопасности к содержащемуся в нем (в термобаллоне) хладоагенту.

Приложение А

(обязательное)

Рисунок А.1 – Габаритные и присоединительные размеры прибора без кожуха

Продолжение приложения А

Рисунок А.2 – Крепление прибора с кожухом

# Text boxes

Место крепления прибора без кожуха

Место крепления прибора без кожуха